# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年小汤山医院锅炉托管服务 | 一项 | 1年 |

二、商务要求

1. 实施的期限和地点

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：1年

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是为北京小汤山医院采购2024年小汤山医院锅炉托管服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2 验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

1 主要设备清单：

1.1 燃气热水锅炉：3台（10吨1台、8吨1台、6吨1台）

1.2 燃气蒸汽锅炉：2台（4吨1台、2吨1台）

1.3 一次循环泵：3台（22KW\30KW\37KW）

1.4 换热机组：3套（南区、北区、家属区各1套）

南区板换：18.02*2㎡    循环泵：18.5KW*2台

北区板换：13.43*2㎡    循环泵：7.5KW*2台

家属区板换：15.98*2㎡  循环泵：15KW*2台

2 供热面积：约7.8万平米。

3 人员要求：供应商须配备锅炉安全总监、特种设备安全管理人员、司炉工、维修工、电工、水质化验员等并承担其全部费用。

3.1项目经理：共1个岗位

（1）工作时间：工作时间同采购人白班工作时间（上午8点-12点，下午13点-17点），根据运行要求随时调整，特殊情况必须在场。

（2）人数：1人，

（3）须具有特种设备安全管理A证。

（4）锅炉安全总监：应提供参加相关部门组织的特种设备安全总监培训证明、或持有特种设备安全管理员A证。锅炉安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判锅炉使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周锅炉安全排查治理报告》

3.2 特种设备安全管理员：共1个岗位

（1）工作时间：工作时间同采购人白班工作时间（上午8点-12点，下午13点-17点），根据运行要求随时调整，特殊情况必须在场。

（2）人数：共1人，

（3）要求：锅炉安全员要每日根据《锅炉安全风险管控清单》，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，对投入使用的锅炉进行巡检，形成《每日锅炉安全检查记录》，对发现的安全风险隐患， 应当立即采取防范措施，及时上报锅炉安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告

（4）特种设备安全管理A证。

3.3 司炉工：共4个岗位

（1）工作时间：

燃气锅炉：工作岗位时间为每年365天，每天24小时。

蒸汽锅炉：工作岗位时间为每年365天，每天8小时（上午8点-12点，下午13点-17点）。

（2）人数：不少于10人，

（3）须具有特种设备作业人员证（司炉工操作证G1）。

3.4 维修工：共1个岗位

（1）工作时间：工作岗位时间为每年365天，每天24小时。

（2）人数：不少于4人，

（3）须具有应急管理局颁发的焊工证、有限空间操作证、低压电工操作证、管道工（上述证书每类至少1人）及锅炉设备维修人员。

3.5 水质化验员：共1个岗位

（1）工作时间：工作岗位时间为每年365天，每天8小时（上午8点-12点，下午13点-17点）。

（2）人数：不少于2人，

（3）须具有中华人民共和国特种设备作业人员证（水质化验员操作证G3）。

4 服务要求：

4.1 供应商负责锅炉房设备、内管线及外管网、附属设施的运行、维护、保养。

4.2 供热后室内温度控制范围为22±2℃，且室内温度不得低于20℃。

4.3 供应商须根据采购人锅炉实际情况，进行锅炉维护保养，完成主要设备检查、清洗、部分零配件（除锅炉本体、燃烧器以外的全部零配件）更换等工作。

4.4 采购人院区内供暖运行、设备及管线出现问题，供应商须30分钟内到场进行维修处置，小修故障2小时内维修完毕。出现较大故障时，积极与采购人协商维修方案，24小时内维修完毕。重大维修项目报组织，所需配件由供应商提供，维修工需提供技术及劳务服务。

4.5 运行期间的锅炉水质化验器材、分析试剂等耗材由供应商提供，每天检查水质情况。锅炉水质必须符合GB1576-2018《工业锅炉水质》标准要求，一旦由于锅炉水质不合格，而引起的锅炉结垢、腐蚀、带来的热效率降低、出现的安全隐患、造成的经济损失等将由供应商负责。

4.6 供应商须保证锅炉房24小时值班、并且每天做好相应的运行记录、以及能源消耗数量，并且每天对各个供暖区域进行测温记录。

4.7 供应商须保障全年生活用水供应及冬季供暖运行。

4.8 锅炉运行维护所产生的所有维修配件及各种检测的费用均由供应商承担。

4.9 供应商应保证设备不得带故障运行，因供应商原因造成设备损坏及相关损失的，供应商须承担全部责任和损失，且采购人有权追究其相关责任。

4.10 服务期满后设备应完好交付采购人。

4.11 锅炉运行期间供应商要严格遵守：特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定 （2023年4月4日国家市场监督管理总局令第74号的相关规定和内容）。