- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年-2027年净化及负压病房净化系统运行值守工作服务 | 1 | 407.5128 | 对全院12处净化及负压病房系统及附属设备提供24小时值守、易损件（加湿易耗品）更换、日常保养和一般故障维修（非厂家质保范围），确保医院以上区域净化空调系统设备正常、安全、高效的运行。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

人员配置6人，要求电工2人（需有上岗证）；制冷工3人（需有上岗证）;焊工1人（需有上岗证）。对全院12处净化及负压病房系统及附属设备提供24小时值守、易损件（加湿易耗品）更换、日常保养和一般故障维修（非厂家质保范围），确保医院以上区域净化空调系统设备正常、安全、高效的运行。

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

实施时间：2025年-2027年。

实施地点：首都医科大学附属北京佑安医院指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

- 技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

1.1 本次招标为北京中医医院采购2025年-2027年净化及负压病房净化系统运行值守工作服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）、服务内容及要求

一、人员配置及服务范围：

人员配置6人，要求电工2人（需有上岗证）；制冷工3人（需有上岗证）;焊工1人（需有上岗证）。对全院12处净化及负压病房系统及附属设备提供24小时值守、易损件（加湿易耗品）更换、日常保养和一般故障维修（非厂家质保范围），确保医院以上区域净化空调系统设备正常、安全、高效的运行。

二、运行维护工作要求：

1、每日对设备和机房巡视，发现问题由专业工程师及时处理解决，对机房进行运行状态参数记录，对不达标的项目立即进行调整，若遇到有关配件损坏及时进行维修，并做好机房及设备的日常清洁。每天对设备和机房巡视每天不少于4次，对机房进行运行状态参数记录，每天不少于2次，每日上午7点至8点值守工程师对12处净化及负压病房区域进行巡查及参数（温度、湿度、梯度压差）记录，记录参数由使用科室值班人员与服务方工程师签字认可，每月由服务方统计出具参数曲线图（温度、湿度、梯度压差）由我院存档。

2、保证12处净化场所达到设计的净化指标，定期进行温湿度、压差梯度的复查，更换高效过滤器后，进行洁净度指标的检测，检测依据《医院洁净手术室建设技术规范》，提供上述自测报告并由我院存档。

3、 提供净化空调机组、新风预处理机组内设置的各种规格型号的空气过滤器的日常维护卫生消毒及更换工作，负责净化及负压病房电极加湿器的易损件日常维护及更换工作，更换前需与我院确认方可更换，更换后提供工作报告。

4、负责全院净化设备各相关配电柜、排风控制开关、接触器、过热保护器及配电线路的维修保养。

5、各净化空调机组内的冷凝水托水盘、设备层内的水系统管路（含冷水系统）畅通及正常运行。

6、设备层净化空调日常巡视检查具体工作内容：每日上午9点、下午14点查看净化空调运行参数并做详细记录。查看房间压差是否正常并做详细记录。查看冷水温度压力、热水温度压力并做详细记录。查看加湿系统工作状态并做详细记录。查看水系统浮点式电动调节阀开启状态、各风阀、防火阀状态并做详细记录。冬季盘管防冻并做详细记录。

7、在维保期内组织相关技术人员按计划时间安排开展对各系统的维保服务并向我院提供巡视及维保工作报告，报告须有我院签字认可，由双方分别保存。

三、负责全院12处净化及负压病房系统及附属设备运行、维保，包括：

1、B楼10层手术室：现有净化新风机组3台、净化循环机组12台、机组自控柜14台、空调模块机3台、冷热水循环泵6台、模块机、循环水泵自控系统1套、二次蒸汽加湿器12台、手术室控制屏9台、手术室门口屏9台、汇流排气体控制箱2台、新风机组空调4台、风机盘管12台、纯水、软水系统1套。

2、B楼8层ICU：现有新风净化机组6台(含9台室外机)、电极加湿器6台、排风机组16台、变频分体多联机1套、恒温恒湿控制系统6台。

3、B楼2层产科层流病房：现有净化机组1台，层流自控系统5台，恒温恒湿控制系统1台、水冷机组6台、排风系统2台。

4、B楼负一层消毒供应室：现有制冷设备麦克维尔2台，组合空调机组1台。

5、C楼4-8层负压病房及1至2层新风净化空调：现有净化新风机组31台，排风机组66台，高压微雾加湿器10台，电极加湿器10台，恒温恒湿控制系统15台。

6、C楼3层手术室：现有净化机组6台，风冷冷水机组4台，循环水系统2台，加湿系统10台，手术控制屏4台，自控系统8台，排风系统8台。

7、C楼3层日间手术病房：现有净化机组5台，风冷冷水机组4台，循环水系统2台，加湿系统8台，自控系统8台。

8、C楼2层实验室：现有管道除湿机2台，空调管道机2台，离心排风机1台，排风系统3台。

9、D楼4层百级细胞实验室：现有净化机组2台，模块化冷水机组1台，恒温恒湿控制器2台，风淋室1台，排风系统3台。

10、D楼3层PCR实验室：现有净化机组1台，恒温恒湿控制器1台。

11、艾滋病实验室：现有制冷机组3台，风机盘管10台，自控系统3台，排风系统1台。

12、核酸检测实验室：现有净化机组2台，恒温恒湿控制系统2台，电极加湿系统2台，直彭室外机5台、排风系统2台。

四、确保服务范围内所有设施设备的正常行，满足医院各个服务区域的国家及行业标准要求。