- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源 | 4 | 套 | 含拆除旧UPS电源及配套设施，安装新UPS电源，两两并机使用（含并机系统软硬件设施） |
| 2 | UPS不间断电源蓄电池、连接线、电池架、开关箱等配套设施 | 4 | 套 | 1、按照单机UPS电源容量33%负载率时放电30分钟以上的不间断应急电源供应能力。 3、配套的蓄电池连接线、开关箱和电池堆放架及承重基础。 |
| 3 | 配电柜断路器改造 | 8 | 套 | 将内部原有施耐德NS400A断路器更换为不低于630A的空气断路器及配套的电气操作机构、配套的铜母排、CT（电流互感器）、电流表及二次回路 |
| 4 | 电缆 120米，ZC-YJV4*185+1*95平方 电压0.6/1KV阻燃国标 | 120 | 米 |  |
| 5 | 配电集成 | 1 | 项 | 敷设120米电缆（15米*8），制作电缆终端16个，配电柜至UPS电源之间电缆连接，电缆桥架部分改动 |

2 . 项目背景/项目概述

北京广播电视台播出工艺配电系统主要承担北京广播电视台电视端播出供电任务，系统于2007年底建设完成并于2008年1月投入使用至今，播出工艺配电系统为4台200KVA UPS电源两两并机输出，提供双路电源供电，由于播出工艺配电系统运行至今已超过16年，随着设备内部电子零部件的逐渐老化，UPS运行安全性下降，近5年来，内部的电路板、交直流电容和散热风扇等先后出现过故障状况并进行了维修更换。今后，上述未更换过的各个电路板及电容、风扇仍有出现故障的可能，影响UPS的正常运行。按照目前UPS的负载能力和冗余配置，在此次播出工艺设备增容的情况下，已接近无冗余，如果出现设备故障情况， UPS单机的负载能力不能够满足播出工艺供电负荷，存在供电中断的风险。因此，对播出工艺配电系统UPS不间断电源进行增容改造。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目交货地点为北京广播电视台国贸办公区。自合同签订后并接到招标人通知起45日内，投标人将采购人所购设备运送到招标人指定现场，设备落地由投标人负责。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1合同金额：本合同为固定总价合同，合同总价为人民币         元整（大写：

元）。

2.2结算方式：

（1）合同生效之日起30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%，即人民币         元整（大写：       元）。

（2）合同约定的所有设备到货，经采购人清点验收合格并签字确认之日起30日内，采购人向中标人支付合同金额的40%，即人民币         元整（大写：       元）。

（3）系统安装调试完成，通过甲方验收并取得《验收合格报告》之日起30日内，采购人向中标人支付合同金额的30%，即人民币      元整（大写：      元）。

（4）采购人付款前，中标人应提前出具同等金额的增值税专用发票，否则，采购人有权延迟付款且不承担任何责任。发票开具单位、开户行账号信息应与合同中相应信息一致。

（5）付款方式：以支票或电汇方式付款。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（1）每台设备需具有铭牌，铭牌需标明：制造厂名、设备名、设备型号、产品编号、生产日期。包装箱内提供有：装箱单、设备合格证、设备技术说明书、设备接线图。

（2）设备需有良好的内包装，可动部分应扎牢或固定。除内包装外还应有外包装，包装箱应符合相应的规定。内、外包装的整体性能要满足装卸、固定、运输各环节的要求，并应具有防雨、防潮、防震、防损坏的措施，确保设备运达现场的完好无损。包装箱外应用不易褪色的醒目涂料标明下列内容：发货厂名、货物名称、货物型号、货物数量、收货单位的名称、收货单位的地址、毛重、包装箱的长宽高尺寸、“此端向上”、“小心轻放”、“防潮”等运输及贮存时应注意的标志。

（3）如投标人所提供设备需在招标人现场露天短暂停放，由投标人负责提供设备防雨措施。

4. 售后服务（质保期）

（1）UPS整体系统（不包含电池）提供原厂质保，本合同所涉及的产品自验收合格之日起质保期为36个月。

（2）为保证蓄电池系统运行的可靠性及耐久性，要求内容如下：①电池设计寿命不小于10年；②电池质保期不小于5年。

（3）质保期内投标人需安排专业人员进行每周7*24小时质保服务。

（4）投标人在承诺质保期内，每年应对UPS本机、I/O配电柜及电池进行定期巡视检查及维保，包括但不限于：对UPS本机进行软、硬件检查和数据备份，对可能存在的安全隐患和易耗品周期进行建议和提醒；每年对蓄电池进行外观检查和放电测试，不少于2次，每年应出具对应的年度维保报告。

（5）对本项目质保期内配置的专业维修人员最少配置2人，配置中的专业维修人员须持有特种作业操作证(低压电工)，人员配置中的UPS 厂家培训证书的人员数量，最少配置2人。

5. 保险

投标人承担货物运抵指定交货地点的运输费、保险费、包装费等，上述费用包含在货物的最终中标总额中。

▲6.投标人业绩

投标人提供自2020年1月1日起至投标文件递交截止日，所投机型、容量UPS成交业绩数量，应提供中标通知书或合同扫描件证明文件，以合同签订时间或中标通知书签发时间为准。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本采购需求（即技术要求）适用于本次需求的4台UPS电源系统两两并机输出（含并机系统软硬件设施），UPS系统包括阀控式铅酸免维护蓄电池，UPS后备用时间按照单机UPS电源容量33%负载率时满足30分钟以上的不间断应急电源供应能力。

本次招标所涉及UPS系统主要服务于北京广播电视台播出工艺配电系统项目。为该系统提供不间断电源，保证工艺配电设备电源不间断供给，确保配电系统安全运行。

本采购需求（即技术要求）内容包括了双变换在线模块化UPS系统的主要技术要求，并作为投标人制定投标技术文件和供货设备的技术依据。

本采购需求（即技术要求）提出了产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

采购人在本规范书（即技术要求）中并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

本采购需求和投标人在投标时提出的“技术要求偏离表”经采购人、投标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人技术应答数据必须真实并与认证检验报告结果一致，如存在不实应答则为无效应标，且采购人有权追究其法律责任。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。投标人如采用其它标准，均需经招标人确认。投标人从别处购买的设备和附件，都需符合标准规范的最新版本或修订本。

YD/T1051-2010《通信局（站）电源系统总技术要求》

GB7260.3-2003《不间断电源设备（UPS）第3部分：确定性能的方法和试验要求》

YD/T1095-2008《通信用不间断电源UPS》

YD5079-2005《通信电源设备安装工程验收规范》

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》

本招标技术规范书（即技术要求）未明确事宜以现行国、部标为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

技术要求:

注1：本章技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足并在投标文件中逐条应答。未逐条应答，将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。

注2：本章技术要求内容中带有“▲”的条款，投标人宜在投标文件中进行逐条应答。否则，评标委员会有权将其视为负偏离，在综合评分时按“负偏离”计算分值。

注3：对“★”标记条款和“▲”标记条款的详细应答不宜简单的用“满足”、“无偏离”等概括，应针对相关规格要求对投标产品做出具体描述。如另有说明，请提供索引页码。

注4：如招标文件要求对“★”标记条款和“▲”标记条款的详细应答，还要提供相关证明材料的，投标人需注明所附证明材料在投标文件的页码，并在证明材料中明确标记或划线出相应内容，若证明材料为外文的，需附中文翻译。

2.1.1系统要求

本次招标为4套UPS电源系统，两两并机使用（含并机系统软硬件设施），UPS系统包括阀控式铅酸免维护蓄电池，支持供电系统在单机UPS电源容量33%负载率时放电30分钟以上不间断应急电源供应能力。工作时可通过网关方式实现远程网络在线监控管理，并通过UPS在线监测系统实现远程对UPS各项性能指标和故障报警的监测。本次招标主机采用成型产品，不接受定制机。

★2.1.1.1考虑机房场地的限制， 单台UPS主机+I/O柜（如有）尺寸要求：宽*深*高小于等于1500*1000*2000（mm）,提供所投产品样本相关页截图。

★2.1.1.2 UPS装置应为“双变换”型全在线式智能模块化UPS，要求采用模块化结构设计，多个UPS功率模块安装在一个机柜内，单功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。提供承诺文件。

★2.1.1.3要求UPS应具有输入、输出、手动维修旁路开关，可以在UPS本机内配置或支持UPS本机外加装扩展I/O开关及手动维修旁路开关。提供承诺文件。

★2.1.1.4 UPS标准内置并机控制功能，并机组网快速灵活，单机故障时，应及时退出系统而不能影响另一台机器正常工作，不允许输出中断，提供承诺文件。

★2.1.1.5 投标人提供UPS输入、输出抽出式配电柜内更换不低于630A的空气断路器及配套的电气操作机构及配套的铜母排、CT（电流互感器）、电流表及二次回路的实施方案及图纸深化方案。

★2.1.1.6投标人需满足本项目所涉及 UPS设备正常使用所需的所有备品备件，且10年内能够提供同型号或可替换产品，提供承诺文件。

▲2.1.1.7 UPS易损件具有寿命周期管理功能，能够通过后台软件或显示屏设置UPS内部消耗类易损部件的保养周期，需包括且不限于以下零部件：①风扇；②防尘滤网；以便于在易损部件寿命到期时提醒用户进行检查维护。要求提供包含上述设置项的后台软件截图或显示屏截图证明。

▲2.1.1.8 UPS负载功率因数超前0.5至滞后0.5范围内，UPS输出功率满容量不降额，提供样本相关页截图或技术资料中UPS的实际带载能力数据截图。

★2.1.1.9 投标产品所有型号UPS后备电池采用阀控式铅酸免维护蓄电池，每台UPS不低于2组蓄电池，并备有散热良好的电池架。

2.1.1.10 投标产品所有型号UPS主机采用静态旁路的架构。

2.1.1.11 UPS采用全数字控制技术，控制精度高，可靠性高。

2.1.2环境条件

2.1.2.1在下列条件下，投标产品所有型号UPS设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

工作温度：0~ +40℃；

相对湿度：≤95%（25℃, 无凝露）；

海拔高度：0~1000米；

防护等级：IP20及以上。

▲2.1.2.2要求投标产品所有型号UPS主机配置：①防尘过滤网；②电路板三防漆（保形涂层）处理；以适应多尘、潮湿的运行环境，需提供样本相关页截图或技术介绍资料。

2.1.3 投标产品所有型号UPS设备电气性能

2.1.3.1 UPS电气性能要求

| 输入电压 |  |  | 323V～456V |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入频率 |  |  | 40-70Hz |
| 输入功率因数 |  |  | 30%及以上负载时≥0.99 |
| 输入谐波电流总含量 |  |  | 100％非线性负载时＜5% |
| 整流器输出电压精度 |  |  | ≤1％ |
| 逆变器输出电压 |  |  | 380Vac |
| 逆变器稳态精度 |  |  | ≤1％ |
| 输出频率 |  |  | 50Hz±0.5 Hz |
| 波形失真度 |  | 阻性负载 | ≤2％（市电和电池模式下） |
|  |  | 非线性负载 | ≤3％（市电和电池模式下） |
| 输出电流峰值系数 |  |  | ≥3 |
| 输出功率因数 |  |  | ≥0.9 |
| 系统效率 （第三方检验报告数据） |  | 满载时系统效率 | ≥95％ |
|  |  | 50%负载时系统效率 | ≥95％ |
|  |  | 30%负载时系统效率 | ≥95％ |
| 过载能力（环境温度 30 °C 时且输出功率因数为 0.9） |  | 105%额定电流 | 持续运行 |
|  |  | 125%额定电流 | ≥10min |
|  |  | 150%额定电流 | ≥1min |
| 最大短路额定值 |  |  | Icc≥35 kA |
| 规范及认证 |  |  | 通过IEC 62040（安全性、EMC、性能） |
| 三相输出电压不平衡度（100%满载） | 平衡负载 |  | ＜1％ |
|  | 100％不平衡负载 |  | ＜1％ |
| 三相输出电压相位差 （正常工作和电池逆变时） |  |  | ≤1° |
| 噪音（距离设备1米处） |  |  | ≤70dB（A） |
| MTBF（平均故障间隔时间） |  |  | ≥35万小时 |

2.1.3.2电池变换器具有电池均/浮充自动控制、充电温度自动补偿和电池定期自动测试功能。

2.1.3.3在允许的输入电压及正常工作温度下，UPS应能100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用。

2.1.3.4动态电压瞬变范围:

交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±5％。

2.1.3.5瞬变响应恢复时间:

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于5ms。

2.1.3.6市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0s。

2. 1.3.7旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<2ms。

2.1.3.8自动旁路及逆变器切换电路采用晶闸管器件:逆变器侧和旁路侧均应采用可控硅静态开关，不接受逆变器侧或旁路侧采用交流接触器工作方式。

2.1.3.9为适应节能环保趋势，在节能运行模式（除ECO模式）下，要求UPS能保持其充电能力，满载时输入功率因数0.99，效率99%。紧急切换到逆变器输出时，可实现零中断切换。提供产品样本相关页截图或证明文件。

2.1.3.10节能模式切换时间：输入电压为额定值，输出为50%额定阻性负载，逆变器与节能模式相互转换时间为0ms。

2.1.4投标产品所有型号UPS设备监控性能

2.1.4.1设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入、输出及电池的电压、电流和相关运行状态、故障告警信息等。

2.1.4.2系统应具有遥测、遥信性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率。

遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。接点额定容量为1A/50Vdc（或0.5A/125Vdc）。投标人需提供遥测、遥信功能所需的软件及配套连接线。

2.1.4.3系统需具备通信接口

设备具备网关通讯接口并提供接入到UPS系统监测的通讯协议，所产生费用由投标人承担，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；协议格式符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

2.1.4.4设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

2.1.4.5准确度

开关量准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到直流电压误差≤0.5%

其它电量误差≤2%

非电量误差≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的数据值保持一致。

▲2.1.4.6产品类型

此次招标的设备为IGBT整流型不间断电源设备，不间断电源要求为三相交流输入、三相交流输出。不间断电源要求为IGBT整流及三电平逆变技术的高效节能型UPS，单机架采用模块化架构设计，需提供UPS及内部结构照片。

▲2.1.4.7质量认证

投标人提供投标UPS机型的国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告；提供投标蓄电池型号的国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告。

▲2.1.4.8快速充电

为满足长延时备电，UPS应具有不小于24% UPS额定功率的充电功率，请投标人提供技术手册或产品说明书的具体数据等技术资料。

▲2.1.4.9电池安全

当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏，UPS具有不少于3组电池分开关的自动脱扣管理和开关状态监测功能，为保证安全，UPS侧各电池分开关脱扣接入及辅助触点接入需为分别的接口。请投标人提供电池开关与UPS主机连接线路图并作相关说明。

▲2.1.4.10同步功能

UPS标配同步通讯接口，可通过同步通讯线连接2套UPS系统（单机或并机）组成双总线供电系统。

▲2.1.4.11控制架构

UPS采用1+1冗余智能控制模块，并具有保证系统可靠性的控制逻辑及架构，从软件及硬件上整体提升系统可靠性，提供控制可靠性设计的相关说明。

2.1.4.12输入特性

▲2.1.4.12.1输入电压范围应不小于±20%，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.12.2输入功率因数（30%非线性负载以上）：≥0.99，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告（30%、50%及100%非线性负载时）.

▲2.1.4.12.3输入电流谐波失真度（THDI，100%非线性负载以上）：≤2.5%，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.12.4配置通流量In=20kA（8/20uS）、Imax=40kA（8/20uS）的浪涌保护器，提供UPS实物图证明。

2.1.4.13输出特性

▲2.1.4.13.1 输出电压稳压精度： 380VAC±0.5％，三相五线，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.2 瞬态电压变化范围：在负载跳变100％时≤±3％，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.3瞬时电压恢复时间：≤20ms，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.4输出电压谐波失真度(THDU)：≤2%（线性负载）；≤3%（非线性负载），请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.5双变换模式下效率： 30%-100%负载下≥95%，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.6输出电压不平衡度：±＜0.1%（平衡负载），±＜2%（100%不平衡负载），请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.7输出电压相位偏差：≤±0.1°，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.13.8逆变器过载能力：105％支持连续运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行，请投标人提供技术手册或产品说明书的具体数据等技术资料。

▲2.1.4.13.9静态旁路过载能力：115％支持连续运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行，请投标人提供技术手册或产品说明书的具体数据等技术资料。

▲2.1.4.13.10输出频率：50±0.01Hz，请投标人提供国家认可的检测机构出具的认证证书或检测报告数据供查验。

▲2.1.4.14辅助电源

每个功率模块、静态旁路模块均有 PSU辅助电源供电单元可以为系统控制电路供电，保证控制系统供电可靠性，提供辅助电源供电拓扑图说明。

▲2.1.4.15显示面板

显示面板：采用不小于7英寸彩色触摸屏，具有LED状态指示，方便操作维护。具备UPS运行模拟图和中文显示，具有事件记录，请投标人提供显示面板相关说明。

▲2.1.4.16通讯及控制

为满足设备监控要求，UPS需标配RS485接口和干接点接口，干接点接口应不少于26组，其中6组输入干接点、6组输出干接点共12组干接点可根据需要设置不同干接点功能，请投标人提供干接点功能设置详细说明。

▲2.1.4.17通讯及控制

需将外部配电开关（主输入、输出、维修旁路）纳入到UPS监控中。请投标人提供开关信号连接示意图并作相关说明。

▲2.1.4.18安装要求

支持主路和旁路分开输入，可根据需要灵活选择单输入或双输入，UPS出厂时标配主路和旁路短接铜排，请投标人提供安装手册相关页面截图。

▲2.1.4.19现场测试

负载测试容量可调节以验证不同负载率下UPS参数性能，请投标人提供国家认可的检测机构出具的检测报告。

▲2.1.4.20施工改造方案

施工改造方案应包含以下内容：

（1）提供完整的满足全部施工项目的改造方案，内容详细且可靠，能够提供电气改造图纸、相关技术说明等详实资料。

（2）对施工改造过程中可能出现的风险点预设应急处置方案，提供人员、设备在施工中搬运、安装、调试、检测过程的防护措施，施工人员资质齐全，施工作业过程合规。

（3）在施工方案中提供有利于简化施工环节，降低施工难度，缩短施工时间的合理化建议。

▲2.1.4.21 UPS标配并机通讯接口，可通过并机通讯线连接各UPS组成并机系统，最大并机台数不少于5台。

2.1.4.22 UPS监测系统不考虑使用网页等方式进行监测，需满足本地和远程实时同步。

2.1.4.23事件记录

设备存储不少于5000条事件日志。

2.1.5投标产品所有型号UPS设备机械性能

2.1.5.1外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2.1.5.2结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；插接件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

2.1.5.3机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

2.1.5.4标牌、标记：应平整清晰。

2.1.6蓄电池要求

★2.1.6.1蓄电池应为阀控式铅酸免维护蓄电池，对环境无酸雾污染。提供承诺文件。

★2.1.6.2要求蓄电池组在放电终止电压1.75V（单体）时，每台UPS（输出功率因数按0.9计算）要求蓄电池容量应满足UPS单机容量33%负载率时放电30分钟以上，不低于两组电池。

▲2.1.6.3为便于电池的故障维修及更换，UPS电池组节数可调范围应不小于8只；要求提供产品样本相关页截图或技术手册数据截图说明电池组可调只数。

★2.1.6.4为了设备后期维护便利，UPS须设置电池总开关，每组电池须设置支路开关，总开关及支路开关均须采用直流断路器，提供承诺文件。

★2.1.6.5为保证蓄电池系统运行的可靠性及耐久性，要求内容如下：①电池设计寿命不小于10年；②电池质保期不小于5年；投标人提供承诺文件。

2. 1.6.6蓄电池阻燃性能：蓄电池槽、盖、外壳采用阻燃ABS材料制造，具有V0级阻燃性。

2.1.6.7投标人需提供开放式电池架及电池开关，并提报电池架技术规格、几何尺寸、单机架安装电池数量以及含电池重量，并负责整体电池系统及配件的组装工作。

2.1.6.8 投标人需提供蓄电池组内部连接线、电池开关箱至主机的直流线缆、适配桥架及线槽并完成相应内部线缆及配件的组装工作。

2. 1.6.9 蓄电池需带电出厂，出厂时间应在3个月以内。蓄电池静置90天后，荷电保持率不低于80%。

2. 1.6.10 蓄电池气密性：

蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

2. 1.6.11 蓄电池大电流放电：

蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

2. 1.6.12 蓄电池防酸雾性能：

蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

2. 1.6.13 蓄电池充电性能：

蓄电池浮充充电电压为13.50V -13.80V。（25℃）

蓄电池均衡充电电压为14.40V- 14.80V。（25℃）

2. 1.6.14 蓄电池防爆性能：

蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。

2. 1.6.15 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

2.1.7 供货要求

2.1.7.1基本要求

2.1.7.1.1 投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范的要求。

2.1.7.1.2 投标人需具有足够的资料来证明其提供的产品达到性能要求，及其预期性能和结构特点，所提供的资料精确性和与整体性能要求一致是投标人应有的责任。

2.1.7.1.3 投标人需提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本规范未列出或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，所产生的费用由投标人承担。

2.1.7.1.4 对运输、包装的要求

1）每台设备需具有铭牌，铭牌需标明：制造厂名、设备名、设备型号、产品编号、生产日期。包装箱内提供有：装箱单、设备合格证、设备技术说明书、设备接线图。

2）设备需有良好的内包装，可动部分应扎牢或固定。除内包装外还应有外包装，包装箱应符合相应的规定。内、外包装的整体性能要满足装卸、固定、运输各环节的要求，并应具有防雨、防潮、防震、防损坏的措施，确保设备运达现场的完好无损。包装箱外应用不易褪色的醒目涂料标明下列内容：发货厂名、货物名称、货物型号、货物数量、收货单位的名称、收货单位的地址、毛重、包装箱的长宽高尺寸、“此端向上”、“小心轻放”、“防潮”等运输及贮存时应注意的标志。

2.1.7.1.5 如投标人所提供设备需在招标人现场露天短暂停放，由投标人负责提供设备防雨措施。

2.1.7.2备品备件

2.1.7.2.1 投标人需根据其系统的特点提供所需备品备件数量的计算依据，详列备品备件名称、单价、数量明细表。招标人有权决定购买备品备件的种类及数量，投标人在投标时需提出备品备件的建议书，专用工具和备品备件应按设备合价的3％考虑,此部分报价不包含在投标报价中。

★2.1.7.2.2 为方便该项目所涉及UPS设备备品备件的采购，本项目所涉及UPS所使用的全部功率模块采用同一型号，可互换使用，提供功率模块型号及承诺文件。

2.1.7.3现场服务

本项目安装地点为北京，本次招标所涉及UPS系统主要服务于北京广播电视台国贸办公区播出工艺配电系统。

★2.1.7.3.1从设备的出厂、设备运输、设备二次搬运、设备开箱验收、设备安装、设备调试及试运行阶段，要求投标人项目经理及设备厂家工程师全程进行技术支持，为设备安装提供技术指导工作，投标人应在安装过程中，做好技术服务，完成设备安装、调试工作，提供投标人承诺文件。

★2.1.7.3.2在设备调试阶段，投标人提供UPS的假负载并进行现场测试，原厂工程师提供现场技术支持，按采购人要求UPS单机容量33%负载率时放电30分钟以上的不间断应急电源供应能力，并进行至少1次的电池带载及放电测试，记录数据并提交报告，测试时间不少于3天，投标人提供承诺文件。

2.1.7.3.3除应有的所有质保范围内的服务外，质保期内若有重要部件故障损坏更换后，其更换部件的质保期重新计算。质保期内投标人需安排专业人员进行每周7*24小时质保服务。投标人提供承诺文件。

★2.1.7.3.4投标人须配合招标人在产品生产过程中进行全程监造或随机检查，并随机抽取单台产品送国内认可的第三方检测，投标人须提供承诺文件。

2.1.7.3.5 投标人在设备现场调试过程中，应有专门技术人员在现场进行指导。如在投标人指导下设备调试出现故障和意外，投标人应承担责任。

2.1.7.4技术文件和资料

技术资料的交付、技术交流、设计联络、包装、运输、产品培训和售后服务等，按相应国标执行或协商解决。投标人应提供技术规范书要求的全套技术文件,文件应用中文书写。并提供一份包括全套技术文件在内的文件清单,所有文件均应有简洁明了的各种编号,各种文件的文字说明应通俗易懂,所有图纸的图形符号等均应规范化，技术文件内容要与所针对的设备一致。投标人应提供设备说明书、安装、维护和操作文件等资料，包括但不限于下列资料，数量不少于4套：

2.1.7.4.1 图纸及资料目录

1）产品合格证

2）各项检验、试验报告

3）系统配置图及设备特征和功能说明

4）所提供设备的技术规格样本

5）投标人对所提供设备采用的标准

6）投标人所提出设备的明细表及报价

7）所提供设备的外形尺寸图及电气图

8）提供图纸及资料目录

9）提供遥测遥信功能所需的软件，刻录制成光盘

2.1.7.4.2 技术文件

1）设备工作原理说明

2）技术性能和指标说明

3）结构设计图说明及结构加固说明

4）安装用户手册

5）操作维护手册

6）其他投标人认为必要的说明文件等

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1 技术服务。

1）设备到达招标人指定地点后，中标人派员到现场开箱验收。

2）在设计期间投标人应到招标人处进行一次沟通设计意图的设计联络。

3）中标人负责派专业技术人员赴采购人现场指导设备安装，调试和试车的技术指导。要求在计划内达到正常运行，并及时提供符合规定的备品备件。

2.2.2 设备质保服务

2.2.2.1投标人的所有设备（包括系统的软件）质保期从该设备验收合格的签字日开始计算。

▲2.2.2.2投标人提供的UPS整体系统（不包含电池）按批次交付，提供原厂质保，质保期为每批次货物验收报告签署之日≥36个月；更换的新设备、部件，当质保期不足36个月时，从更换之日起保用至质保期结束，依次顺延，投标人承诺提供原厂售后服务，并提供投标人承诺函。

★2.2.2.3为保证蓄电池系统运行的可靠性及耐久性，要求内容如下：①电池设计寿命不小于10年；②电池质保期不小于5年；投标人提供承诺文件。

★2.2.2.4质保期内，中标人所供货物发生质量问题，接到采购人通知后，中标人在接报后2小时内响应，应于4小时内派出专业的人员到货物现场进行检测并更换有质量问题的货物，4小时内处理完毕，发生的全部费用由中标人承担。中标人更换缺陷货物的期限不得超过4小时。超过4小时内未到达现场的，应按本合同约定的违约责任进行赔偿。采购人有权委托第三方进行修复，由此产生的一切费用由中标人承担。

▲2.2.2.5 投标人在承诺质保期内，每年应对UPS本机、I/O配电柜（如有）及电池进行定期巡视检查，包括但不限于：对UPS本机进行软、硬件检查和数据备份，对可能存在的安全隐患和易耗品周期进行建议和提醒，每年对蓄电池进行外观检查和放电测试，每年应出具对应的年度维保报告。投标人提供承诺文件。

▲2.2.2.6对本项目质保期内配置的专业维修人员最少配置2人。配置中的专业维修人员须持有特种作业操作证（低压电工）。人员配置中的UPS 厂家培训证书的人员数量，最少配置2人.

须提供以下有效证明资料之一：

（1）投标人自有人力资源系统截图或劳务合同复印件；

（2）提供人员名单、证书扫描件。

▲2.2.2.7质保期内投标人需安排专业人员进行每周7*24小时质保服务。投标人提供承诺文件。

2.2.2.8投标人提供随时解答采购人疑难问题的服务。

2.2.3 投标人需为采购人培训设备的运行维修人员，并在投标文件中提出详细的培训计划。

2.2.4 试运行和性能测试

当采购人做好试运行准备工作进入试运行阶段，采购人要以书面形式提前一周通知投标人，投标人接到书面通知就要派出技术人员到招标人协助完成系统的试运行工作。在性能测试获得满意结果时，双方将在验收合格证明书上签字，签字的日期被认为是最终接收合同设备的日期。

2.2.5设备维护和保养承诺能定期回访，提供完善的用户培训计划。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

2.4采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

本技术规格书（即技术要求）适用于本次需求的4台UPS电源系统，UPS系统包括阀控式铅酸免维护蓄电池，UPS后备用时间满足要求单机UPS电源容量33%负载率情况下满足30分钟以上的不间断应急电源供应能力。

本次招标所涉及UPS系统主要服务于北京广播电视台播出工艺配电系统项目。为该系统提供不间断电源，保证工艺配电设备电源不间断供给，确保配电系统安全运行。

3. 调试、试运行及验收

（1）中标人将货物运至采购人指定地点，采购人对货物的外观品质、数量、规格、型号等按本项目招标文件中的各项技术指标、规格、性能及生产厂家提供的正式技术文件进行初步验收。

（2）对于本合同采购的货物，如有涉及须进行国家3C认证的设备，中标人须保证相关产品符合国家3C认证相关标准；如有涉及须进行国家无线电委员会认证的设备，投标人须保证相关产品符合国家无委会允许销售、使用的相关标准。

（3）验收中，发现货物不符合合同约定的质量标准，中标人应承担违约责任，采购人有权拒收货物或要求投标人限期予以修理、重作、更换或者减少价款，中标人应按采购人意见执行，产生逾期交货的，中标人承担相应责任。

(4)设备到货后，中标人负责派专业技术人员赴采购人现场指导设备安装,应于 270 个日历日内完成系统安装、系统预调试、软硬件现场安装调试任务，使之具备试运行的条件。

(5)设备安装调试完成后需要现场测试UPS满载性能，可采用假负载或UPS负载自测试功能。负载测试容量可调节以验证不同负载率下UPS参数性能。

（6）在设备调试阶段，中标人提供UPS的假负载并进行现场测试，原厂工程师提供现场技术支持，按采购人要求UPS单机容量33%负载率时放电30分钟以上的不间断应急电源供应能力，并进行电池带载及放电测试，记录数据并提交报告，测试时间不少于3天。

（7）中标人完成安装调试并试运行1个月后，采购人收到中标人提出的验收申请后10个工作日组织验收，由双方按合同约定对货物共同进行验收。全部货物（包括由中标人负责补交或更换的货物）终验合格后，由采购人签字认可出具验收合格报告。